_____________________：

用

热

申

请

流

程

及

施

工

要

求

________年____月_____日

企业用热申请流程及施工要求

（介绍版）

一、企业用热申请手续

1、用热企业向奎屯独山子经济技术开发区奎屯华盛热力有限公司（以下简称华盛热力）递交用热申请报告。

2、根据华盛热力提供的《蒸汽流量计技术要求》确定企业采购计量表计规格，并详细填写《供热（蒸汽）申请表》。

3、开发区规划局和华盛热力进行现场查看接热点和接热走向提出施工意见；根据施工意见企业向华盛热力提供接汽布局图（盖公章）以及规划局的允许接热相关文件。

4、企业携带《供热（蒸汽）申请表》、接汽布局图（盖公章）、规划局的允许接热相关文件到华盛热力办理允许接汽的批复文件。

5、企业接到华盛热力允许接汽的批复文件之后，方可进行施工。

二、施工要求

1、用热企业须向华盛热力财务缴纳一定金额的施工押金。施工押金待企业接热点施工完毕，合格验收后退还企业。

2、华盛热力工作人员不定期查看接热企业施工情况。对于接热企业施工安装过程中出现破坏基础设施的（管线、绿化植被、道路、彩砖、路灯等），待工程完毕后由接热企业负责恢复原状。

3、企业工程完工后，经相关部门竣工验收合格方可投入使用。

4、企业自行采购计量表计，将该表计送至第三方检测中心，待出具合格报告方可安装使用。

三、用热要求

1、华盛热力告知企业用热费用缴纳事宜和使用要求。

2、用热企业向华盛热力财务缴纳一个月用气量的热费履约保证金。

3、企业留存专管人员电话，以备后期服务沟通。

企业用热申请流程图

蒸汽流量计技术要求

一.涡街流量计主要技术指标：

1.1 精度：1.0级 （或1.5级）

1.2 重复性：±0.5读数

1.3 传感器工作温度范围：-25~+250℃

1.4 工称压力：1.6MPa

1.5 流量元件材质：全焊接，304不锈钢 转化器外壳为铝合金

1.6 输入电源： 24VDC,

1.7 输出：标准4~20mA信号输出

1.8 过程连接：法兰，材质与结构材质相同.

1.9 安装：考虑到测量蒸气的应用，流量计必须水平安装在管道上，流量计的上游管段长度不应小于15D的等径直管段。下游为5D

1.10 仪表就地封装的防爆等级为DⅡCT6可以安装在1级危险场所，变送器为不防爆形式。

二.流量积算仪技术指标

2.1 精度：0.2%

2.2 对现场温度、压力、流量各信号进行采集显示控制。

2.3 停电\上电记录功能、 掉电时间和掉电次数记录功能（必备）

三.压力变送器技术指标

31 精度:0.5

3.2 供电：24VDC 4-20mA

四.温度传感器技术指标

6.1精度： B级

注：认证：中华人民共和国国家质量技术监督局的计量器具鉴定证书。

| 序号 | 名 称 | 所含设备 | 型号 | 推荐厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽流量计 (口径) | 涡街流量计 | DNXXX VT200 蒸汽温度≤250℃ 法兰型：1.5级 | 拓思特 |
|  |  | 流量积算仪 | DFX3000 预收费版本 | 上润仪表 |
|  |  | 压力变送器 | 国优 0-1.6（0-1.6)Mpa | E+H |
|  |  | 热电阻 | 国优 PT100 双支 | 上海电气三厂 |
| 2 | 蒸汽流量计 (口径) | 涡街流量计 | DY150-DAL 精度：1.0级 | 上海横河 （合资厂家） |
|  |  | 流量积算仪 | NHR-6600R | 虹润仪表 |
|  |  | 压力变送器 | WT2000 | 上海威尔泰 |
|  |  | 热电阻 | WZP-230 | 上海威尔泰 |

注：1.用汽企业自行订购上述要求的仪表，如果无法联系到供货商，以下有参考信息：

杭州东显科技有限公司              林经理 ：17765450100

王  工：18668085989

2.校验地址：新疆维吾尔自治区计量测试研究院   乌鲁木齐市河北东路188号

电话：0991-3838387

办理接汽手续相关材料清单

1、入驻营业执照副本（复印件）

2、入驻公司开票信息2份（复印件）

3、用热（用汽）押金收据（复印件）

4、用热（用汽）申请报告

5、用热（用汽）申请表

6、用热（用汽）布局图（打印版或CAD图）

7、社会经济发展局项目备案证明（复印件）

（1-7项全部盖单位公章）

8、签订《工业供汽合同》

注：用热（用汽）单价：蒸汽单价130元/吨；采暖单价43元/GJ

奎屯华盛热力有限公司信息

名称：奎屯华盛热力有限公司

纳税人识别号：9165400358020245X0

开户行：中国工商银行股份有限公司奎屯团南路支行

帐  号：3006027509200033848

行  号：10289100065

地址：新疆伊犁州奎屯市喀什东路10号

- 电话：0992-6681902